## CPP Cooling tower
Test parameters |  | 2016-08-05 | 2016-08-08 | 2016-08-10 | 2016-08-12 | 2016-08-17 | 2016-08-19 | 2016-08-22 | 2016-08-24 | 2016-08-26 | 2016-08-29 | 2016-08-31 | 2016-09-02 | 2016-09-12 | 2016-09-16 | 2016-09-19 | 2016-10-10 | 2016-10-14 | 2016-10-21 | 2016-11-30 | 2017-02-13 | 2017-02-15 | 2017-02-17 | 2017-02-20 | 2017-02-22 | 2017-02-24 | 2017-02-27 | 2017-03-01 | 2017-03-02 | 2017-03-06 | 2017-03-08 | 2017-03-10 | 2017-03-15 | 2017-03-17 | 2017-03-20 | 2017-03-22 | 2017-03-24
Appearance | Clear | clear | clear | clear | clear | clear | clear | clear | clear | clear | CLEAR | clear | clear | clear | cllear | cllear | clear | clear | clear | clear | CLEAR | CLEAR | CLEAR | CLEAR | CLEAR | CLEAR | CLEAR | CLEAR | CLEAR | CLEAR | CLEAR | CLEAR | CLEAR | CLEAR | CLEAR | CLEAR | CLEAR
p H | 7 to 8.5 | 8 | 7.93 | 7.93 | 7.98 | 8 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 7.93 | 7.97 | 7.98 | 7.98 | 8.2 | 7.96 | 7.92 | 7.98 | 7.5 | 8.03 | 7.92 | 8 | 8 | 7.96 | 7.96 | 7.96 | 8 | 8 | 8 | 8.12 | 7.9 | 8.2 | 8.4 | 7.98 | 7.9 | 7.9 | 8.4 | 8.13
TDS |  | 912 | 558 | 684 | 738 | 920 | 830 | 850 | 812 | 770 | 820 | 890 | 838 | 1000 | 830 | 852 | 758 | 85 | 1120 | 780 | 730 | 758 | 920 | 830 | 902 | 1070 | 1000 | 930 | 838 | 890 | 1030 | 1020 | 920 | 752 | 972 | 1070 | 920
Phenolphthalein alkalinity |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL
Methyl Orange Alkalinity | < 500 ppm. | 96.18 | 78.16 | 80.12 | 84.18 | 89.18 | 92.18 | 89.12 | 90.12 | 86.12 | 92.18 | 88.16 | 89.12 | 98.15 | 90.12 | 88.16 | 86.12 | 28.15 | 98.15 | 89.13 | 80.12 | 86.12 | 88.18 | 90.12 | 150.2 | 92.18 | 88.15 | 90.12 | 88.18 | 88.12 | 92.18 | 88.18 | 90.18 | 80.1 | 90.12 | 92.18 | 88.15
Hardness | < 800 ppm | 90 | 80 | 92 | 92 | 96 | 132 | 136 | 88 | 82 | 138 | 90 | 98 | 136 | 136 | 138 | 130 | 0 | 140 | 120 | 98 | 120 | 130 | 120 | 136 | 150 | 142 | 138 | 120 | 128 | 142 | 142 | 142 | 88 | 132 | 140 | 136
Chloride | - | 13.21 | 120 | 88.12 | 120.6 | 146.3 | 156.2 | 156.2 | 160.8 | -- | 150.6 | 148.06 | 150.6 | 160.8 | 151.6 | 150.6 | 156.2 | 29.12 | 170.2 | 148.6 | 120.6 | 100.5 | 150.7 | 142.6 | 150.2 | 160.2 | 156.2 | 148.6 | 130.6 | 148.6 | 160.3 | 158.2 | 146.8 | 100.2 | 146.2 | 150.2 | 142.6
Turbidity | < 15 NTU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | -- | - |  |  |  |  | 2.5 | 1.7 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 3.9 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.2 | 2.8 | 0.9 | 1.3 | 1.3

## NEW K3 COOLING TOWER
Test parameters |  | 2016-08-05 | 2016-08-08 | 2016-08-12 | 2016-08-19 | 2016-08-22 | 2016-08-24 | 2016-08-26 | 2016-08-29 | 2016-08-31 | 2016-09-02 | 2016-09-12 | 2016-09-16 | 2016-09-19 | 2016-10-10 | 2016-10-14 | 2016-10-21 | 2016-11-30 | 2017-02-01 | 2017-02-03 | 2017-02-06 | 2017-02-08 | 2017-02-10 | 2017-02-13 | 2017-02-15 | 2017-02-17 | 2017-02-20 | 2017-02-22 | 2017-02-24 | 2017-02-27 | 2017-03-01 | 2017-03-02 | 2017-03-08 | 2017-03-10 | 2017-03-17 | 2017-03-20 | 2017-03-22 | 2017-03-24
Appearance | Clear | s.turbid | s.turbid | clear | clear | clear | Turbid | Turbid | Turbid | Turbid | Turbid | Turbid | turbid | turbid | Turbid | CLEAR | CLEAR | CLEAR | CLEAR | CLEAR | CLEAR | CLEAR | CLEAR | CLEAR | CLEAR | CLEAR | CLEAR | CLEAR | CLEAR | CLEAR | CLEAR | CLEAR | CLEAR | CLEAR | CLEAR | CLEAR | CLEAR | CLEAR
p H | 7 to 8.5 | 7.8 | 7.7 | 7.83 | 7.83 | 7.98 | 7.93 | 7.97 | 7.96 | 7.936 | 7.93 | 7.83 | 7.82 | 7.95 | 7.83 | 7.83 | 7.83 | 7.8 | 7.88 | 7.83 | 7.8 | 7.93 | 7.82 | 7.8 | 7.92 | 7.96 | 7.82 | 7.82 | 7.93 | 7.8 | 7.82 | 7.8 | 7.82 | 7.83 | 7.8 | 7.83 | 7.63 | 7.93
TDS | <1000 ppm | 398 | 426 | 430 | 530 | 732 | 630 | 820 | 723 | 646 | 683 | 518 | 532 | 548 | 590 | 580 | 530 | 530 | 720 | 678 | 620 | 588 | 592 | 621 | 698 | 750 | 682 | 682 | 693 | 614 | 612 | 612 | 636 | 638 | 598 | 610 | 581 | 630
Phenolphthalein alkalinity |  | nil | nil | nil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | NILL | NILL | NILL | NILL | NILL | NILL
Methyl Orange Alkalinity | < 500 ppm. | 76.12 | 66.12 | 76.12 | 79.12 | 80.12 | 79.12 | 89.12 | 86.12 | 83.12 | 79.12 | 78.15 | 78.15 | 78.15 | 89.15 | 76.12 | 78.15 | 79.15 | 88.18 | 78.16 | 76.12 | 80.12 | 76.12 | 76.12 | 80.12 | 82.18 | 82.18 | 82.18 | 78.15 | 79.12 | 79.18 | 78.15 | 78.12 | 80.12 | 80.12 | 78.15 | 78.15 | 80.12
Hardness | < 800 ppm | 82 | 72 | 80 | 86 | 88 | 92 | 130 | 126 | 96 | 92 | 92 | 90 | 88 | 82 | 86 | 86 | 92 | 120 | 88 | 86 | 90 | 88 | 82 | 92 | 98 | 96 | 96 | 82 | 82 | 92 | 88 | 88 | 88 | 86 | 86 | 82 | 84
Chloride | <600 | 93.12 | 58.12 | 88.18 | 98.15 | 142.6 | 130.6 | 146.8 | 142.6 | 120.6 | 98.15 | 96.12 | 120.6 | 100.6 | 100.2 | 98.16 | 96.12 | 130.2 | 100.5 | 92.18 | 94.18 | 98.15 | 92.18 | 94.18 | 98.15 | 110.6 | 98.15 | 98.15 | 98.12 | 92.16 | 96.12 | 92.12 | 98.12 | 98.18 | 98.15 | 90.12 | 92.18 | 90.12
Turbidity | < 15 NTU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | 8.9 | 15 | 7.5 | 3.7 | 3.2 | 2.8 | 7.1 | 4.7 | 3.7 | 3.7 | 24.5 | 3.8 | 6.3 | 23.6 | 2.5 | 5.8 | 3.5 | 5.8 | 2.5 | 4.8

## JST 1 COOLING TOWER
Test parameters |  | 2016-08-05 | 2016-08-12 | 2016-08-19 | 2016-08-24 | 2016-09-02 | 2016-09-16 | 2016-09-19 | 2016-10-14 | 2016-10-21 | 2016-11-30 | 2017-01-25 | 2017-01-27 | 2017-01-30 | 2017-02-01 | 2017-02-03 | 2017-02-06 | 2017-02-08 | 2017-02-10 | 2017-02-13 | 2017-02-15 | 2017-02-17 | 2017-02-20 | 2017-02-22 | 2017-02-24 | 2017-02-27 | 2017-03-01 | 2017-03-02 | 2017-03-08 | 2017-03-10 | 2017-03-17 | 2017-03-20 | 2017-03-22 | 2017-03-24
Appearance | Clear | clear | clear | clear | turbid | clear | clear | clear | CLEAR | CLEAR | CLEAR | CLEAR | CLEAR | CLEAR | CLEAR | CLEAR | CLEAR | CLEAR | CLEAR | CLEAR | CLEAR | CLEAR | CLEAR | CLEAR | CLEAR | CLEAR | CLEAR | CLEAR | CLEAR | CLEAR | CLEAR | CLEAR | CLEAR | CLEAR
p H | 7 to 8.5 | 7.7 | 7.7 | 7.83 | 7.82 | 7.8 | 7.69 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.69 | 7.7 | 7.7 | 7.82 | 7.7 | 7.7 | 7.68 | 7.62 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.62 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.69 | 7.7 | 7.8 | 7.63 | 7.93
TDS | <1000 ppm | 720 | 638 | 530 | 730 | 520 | 298 | 238 | 380 | 388 | 375 | 298 | 375 | 380 | 372 | 372 | 320 | 320 | 310 | 311 | 375 | 380 | 350 | 350 | 388 | 395 | 420 | 487 | 402 | 430 | 352 | 450 | 581 | 630
Phenolphthalein alkalinity |  | nil | nil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | NILL | NILL | NILL | NILL | NILL | NILL
Methyl Orange Alkalinity | < 500 ppm. | 89.18 | 72.18 | 42.18 | 83.12 | 76.12 | 42.18 | 40.12 | 48.12 | 40.18 | 46.12 | 42..18 | 48.18 | 58.15 | 55.18 | 55.18 | 44.12 | 52.16 | 48.12 | 48.18 | 58.12 | 48.18 | 42.18 | 42.18 | 68.12 | 58.15 | 52.18 | 68.18 | 56.12 | 56.12 | 48.17 | 52.12 | 78.15 | 80.12
Hardness | < 800 ppm | 120 | 76 | 46 | 120 | 82 | 46 | 42 | 58 | 50 | 54 | 46 | 56 | 68 | 68 | 68 | 48 | 68 | 58 | 58 | 68 | 56 | 48 | 48 | 78 | 58 | 68 | 76 | 62 | 62 | 56 | 62 | 82 | 84
Chloride | <600 | 142.6 | 82.16 | 48.15 | 146.8 | 90.12 | 50.12 | 44.18 | 68.18 | 58.16 | 58.16 | 48.16 | 62.18 | 78.18 | 76.18 | 76.18 | 50.18 | 78.15 | 76.18 | 68.12 | 78.16 | 68.12 | 50.12 | 50.12 | 66.18 | 68.12 | 78.15 | 78.15 | 56.18 | 68.15 | 66.18 | 68.17 | 92.18 | 90.12
Turbidity | < 15 NTU | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | 1.8 | 2.8 | 2.8 | 5.3 | 5.3 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 1.3 | 7.1 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 4.4 | 2.7 | 7.3 | 5.5 | 1.8 | 1.8 | 2.8 | 6.3 | 2.5 | 4.8

## JST 2 COOLING TOWER
Test parameters |  | 2016-08-05 | 2016-08-12 | 2016-08-24 | 2016-09-02 | 2016-09-16 | 2016-09-19 | 2016-10-14 | 2016-10-21 | 2016-11-30
Appearance | Clear | clear | clear | clear | clear | clear | clear | CLEAR | CLEAR | CLEAR
p H | 7 to 8.5 | 7.68 | 7.8 | 7.88 | 7.83 | 7.83 | 7.59 | 7.86 | 7.8 | 7.89
TDS | <1000 ppm | 300 | 638 | 790 | 750 | 390 | 132 | 632 | 652 | 830
Phenolphthalein alkalinity |  | nil | nil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Methyl Orange Alkalinity | < 500 ppm. | 300 | 82.18 | 76.18 | 83.15 | 86.18 | 36.12 | 82.18 | 88.16 | 92.76
Hardness | < 800 ppm | 76 | 96 | 136 | 98 | 120 | 38 | 100 | 96 | 130
Chloride | <600 | 4.34 | 110.2 | 152.6 | 146.2 | 142.6 | 39.12 | 120.6 | 120.6 | 156.12
Turbidity | < 15 NTU | bar: 2016-08-05 to 2016-09-19

## DFA PLANT COOLING TOWER
Test parameters |  | 2016-08-05 | 2016-08-08 | 2016-08-12 | 2016-08-19 | 2016-08-22 | 2016-08-24 | 2016-08-26 | 2016-08-29 | 2016-08-31 | 2016-09-02 | 2016-09-12 | 2016-09-16 | 2016-09-19 | 2016-10-10 | 2016-10-14 | 2016-10-21 | 2016-11-30 | 2017-01-25 | 2017-01-27 | 2017-01-30 | 2017-02-01 | 2017-02-03 | 2017-02-06 | 2017-02-08 | 2017-02-10 | 2017-02-13 | 2017-02-15 | 2017-02-17 | 2017-02-20 | 2017-02-22 | 2017-02-24 | 2017-02-27 | 2017-03-01 | 2017-03-02 | 2017-03-08 | 2017-03-10 | 2017-03-17 | 2017-03-20 | 2017-03-22 | 2017-03-24
Appearance | Clear | clear | clear | clear | clear | clear | clear | clear | clear | clear | clear | clear | clear | clear | clear | clear | clear | clear | CLEAR | CLEAR | CLEAR | CLEAR | CLEAR | CLEAR | CLEAR | CLEAR | CLEAR | CLEAR | CLEAR | CLEAR | CLEAR | CLEAR | CLEAR | CLEAR | CLEAR | CLEAR | CLEAR | CLEAR | CLEAR | CLEAR | CLEAR
p H | 7 to 8.5 | 7.65 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.56 | 7.62 | 7.69 | 7.7 | 7.63 | 7.68 | 7.62 | 7.6 | 7.55 | 7.6 | 7.62 | 7.58 | 7.62 | 7.58 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.53 | 7.6 | 7.2 | 7.6 | 7.62 | 7.52 | 7.52 | 7.62 | 7.62 | 7.69 | 7.63 | 7.62 | 7.6 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.6
TDS | <1000 ppm | 200 | 438 | 638 | 200 | 220 | 217 | 277 | 298 | 258 | 220 | 300 | 230 | 250 | 320 | 230 | 220 | 287 | 252 | 252 | 270 | 258 | 258 | 252 | 220 | 230 | 258 | 250 | 258 | 258 | 258 | 265 | 308 | 298 | 308 | 290 | 260 | 258 | 260 | 250 | 260
Phenolphthalein alkalinity |  | nil | nil | nil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | NILL | NILL | NILL | NILL | NILL | NILL
Methyl Orange Alkalinity | < 500 ppm. | 38.16 | 68.18 | 40.12 | 44.12 | 40.12 | 39.18 | 40.12 | 40.12 | 40.12 | 40.12 | 46.15 | 39.18 | 42.18 | 42.16 | 42.16 | 40.18 | 40.12 | 0.12 | 39.18 | 42.16 | 40.12 | 40.12 | 39.18 | 39.12 | 40.12 | 40.12 | 40.12 | 39.18 | 40.12 | 40.12 | 42.18 | 44.12 | 44.12 | 48.17 | 44.12 | 42.18 | 40.12 | 40.18 | 42.18 | 40.12
Hardness | < 800 ppm | 76 | 78 | 44 | 48 | 44 | 42 | 44 | 44 | 46 | 44 | 56 | 42 | 44 | 58 | 44 | 42 | 44 | 40.12 | 42 | 46 | 42 | 42 | 42 | 40 | 42 | 44 | 44 | 42 | 42 | 42 | 44 | 50 | 48 | 56 | 48 | 46 | 42 | 44 | 44 | 44
Chlorides | <600 | 40.12 | 90.13 | 48.17 | 50.13 | 48.17 | 44.12 | 48.17 | 50.18 | 50.13 | 46.18 | 62.18 | 44.12 | 40.18 | 60.13 | 46.12 | 46.18 | 48.16 | 44.18 | 44.72 | 48.17 | 44.16 | 44.16 | 44.12 | 42.18 | 44.12 | 48.15 | 46.18 | 44.18 | 44.18 | 44.18 | 46.12 | 58.15 | 52.16 | 62.18 | 50.12 | 48.12 | 46.18 | 46.18 | 46.12 | 46.12
Turbidity | < 15 NTU | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | 2.2 | 1.4 | 2.2 | 5 | 5 | 1.7 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 2.2 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 11.3 | 1.5 | 1.2 | 1.8 | 2.3 | 1.2 | 3

## FA PLANT COOLING TOWER
Test parameters |  | 2016-08-22 | 2016-08-24 | 2016-08-26 | 2016-08-29 | 2016-08-31 | 2016-09-02 | 2016-09-12 | 2016-09-16 | 2016-09-19 | 2016-10-10 | 2016-10-21 | 2016-11-30 | 2017-01-03 | 2017-01-04 | 2017-02-13
Appearance | Clear | clear liq. | clear liq. | clear liq. | clear liq. | clear liq. | clear liq. | clear liq. | clear liq. | clear liq. | clear liq. | clear liq. | clear liq. | turbid liq. | turbid liq. | PALE YELLOW
p H | 7 to 8.5 | 7.75 | 8.07 | 7.92 | 7.9 | 7.98 | 7.9 | 8.49 | 7.56 | 7.9 | 7.9 | 7.33 | 7.8 | 8.08 | 8.08 | 7.94
TDS | <1000 ppm | 200 | 300 | 280 | 276 | 482 | 450 | 246 | 400 | 450 | 420 | 474 | 360 | 165 | 165 | 220
Phenolphthalein alkalinity |  | 30 | 46.6 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9.6
Methyl Orange Alkalinity | < 500 ppm. | 180 | 233 | 180 | 180 | 80.12 | 80.2 | 93.2 | 80.2 | 80.2 | 82.2 |  |  |  |  | 160.05
Hardness | < 800 ppm | 190 | 420 | 320 | 300 | 276 | 300 | 240 | 300 | 300 | 280 |  |  |  |  | 22
Chlorides | <600 | 129 | 291.91 | 180 | 180 | 82 | 90.4 | 93.2 | 89.2 | 90.4 | 89.2 |  |  |  |  | 123.68
Turbidity | < 15 NTU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | 9.2
oil & grees | Report | nil | nil | nil | nil | nil | nil | nil | nil | nil | nil | 41 | 48 |  |  | 316