## Sheet1
MONTH | DM water consumed(M3) |  | Condensate recovered(M3) |  |  | % Recovery | DM per day
2015-04-15 | 3337.949 |  | 1166.872 |  |  | 34.9578 | 38.8957
2015-05-15 | 2363.174 |  | 664.013 |  |  | 28.0984 | 21.4198 |  | Condensate recovered | 5750 | m3
2015-06-15 | 2629.104 |  | 800.163 |  |  | 30.4348 | 26.6721 |  | delta T | 30 | °C
2015-07-15 | 3279.039 |  | 1085.35 |  |  | 33.0996 | 35.0113 |  | cp | 1 | kcal/kg°C
2015-08-15 | 2063.634 |  | 1088.398 |  |  | 52.7418 | 35.1096 |  | Heat content | 172500000 | kcal
2015-09-15 | 2558.708 |  | 711.333 |  |  | 27.8005 | 23.7111
2015-10-15 | 2874.842 |  | 972.961 |  |  | 33.844 | 31.3858 |  | NG required | 25669.6429 | Scm
2015-11-15 | 2973.258 |  | 1232.12 |  |  | 41.4401 | 41.0707 |  | Average NG cost | 23.21 | Rs/Scm
2015-12-15 | 3154.562 |  | 1105.03 |  |  | 35.0296 | 35.6461 |  | Saving in terms of condensate heat recovery | 595792.4107 | Rs
2016-01-15 | 2540.562 |  | 1105.03 |  |  | 43.4955 | 36.8343 |  |  | 5.9579 | Lacs
2016-02-15 | 2083.145 |  | 889.316 |  |  | 42.691 | 30.6661
|  |  |  | 10820.586 |  | 36.6939 |  |  | ETP load reduced | 5750 | m3
Mar.16 |  | 2647.79 |  | 1367.76 |  | 51.6567 |  |  | ETP treatment cost | 33 | Rs/m3
April.16 |  | 2486 |  | 1477.7 |  | 59.4409 |  |  | Saving in terms of reduction in ETP load | 189750 | Rs
May.16 |  | 2813.88 |  | 1417.1 |  | 50.3611 |  |  |  | 1.8975 | Lacs
June.16 |  | 2733.38 |  | 582.86 |  | 21.3238
July.15 |  | 3376.7 |  | 1711.2 |  | 50.6767 |  |  | DM water recovery | 5750 | m3
Aug.16 |  | 2349.9 |  | 1289.86 |  | 54.89 |  |  | DM water generation cost | 43 | Rs/m3
Sept.16 |  | 3043.2 |  | 1110 |  | 36.4748 |  |  | Saving in terms of DM water recovery | 247250 | Rs
Oct.16 |  | 3333.2 |  | 1471 |  | 44.1318 |  |  |  | 2.4725 | Lacs
Nov.16 |  | 2712.13 |  | 1394.33 |  | 51.4109
Dec.16 |  | 3366.64 |  | 1680.26 |  | 49.9091
Jan.17 |  | 2736.34 |  | 1580 |  | 57.7414 |  |  | Total saving of condensate recovery for the FY 2016-17 | 10.3279 | Lacs
Feb.17 |  | 2788.6 |  | 1493.18 |  | 53.5459
|  |  |  | 16575.25 |  | 48.1733 | 11.4794 | 134837.5
5754.664
|  |  | % increased in condensate recovery over FY 2015-16 | 53.1826 | %